## Reparto energías CTE
| Nomenclatura | Datos de partida
Rendimiento Passive Shower | RPS | 40% |  | Instrucciones Hoja de cálculo
SPF Bomba de calor (COP) | SPF | 2.84 |  | Introducir datos sobre las celdas verdes
% agua usada en la ducha | % AUD | 85% |  | Las celdas en azul son leyendas
Las celdas grises son datos cálculador
| FORMULA | Clasificacíon de la energía
Renovable, Passive Shower | Renv Inter = [% AUD] x [RPS] | 34% |  | Visitar la web para tener más información
Renovable, Bomba de calor | Renov Bomba = 1- [Renv Inter] - [No Renv Bomba] | 42.76%
No renovable, Electricidad | No Renv Bomba = 1 - ([% AUD] x [RPS])/[SPF] | 23.24% |  | Solicitar información
MOTIVACIÓN DE LOS CÁLCULOS
El código técnico de la edificación, CTE HE4, exige una aportación de energía renovable para la producción del ACS del 70 % para edificios con necesidades de más de 5.000 Litros día y del 60 % para los restantes. En una instalación de aerotermia para una vivienda, el límite para tener más de un 60% está en un SPF >= 2,5 En la mayoría de justificaciones se parte de la premisa de que la generación de ACS se realiza solo con la bomba de calor, que la resistencia eléctrica que llevan incorporada muchos equipos no entra en funcionamiento. Esto en la practica no es viable y es por eso que los equipos la tienen incorporada, entonces surge el dilema. ¿Cuándo se utiliza la resistencia Joule y en qué proporción?
CONCLUSIONES QUE SE PUEDEN OBTENER
El código técnico de la edificación, CTE HE4, exige una aportación de energía renovable para la producción del ACS del 70 % para edificios con necesidades de más de 5.000 Litros día y del 60 % para los restantes. En una instalación de aerotermia para una vivienda, el límite para tener más de un 60% está en un SPF >= 2,5 En la mayoría de justificaciones se parte de la premisa de que la generación de ACS se realiza solo con la bomba de calor, que la resistencia eléctrica que llevan incorporada muchos equipos no entra en funcionamiento. Esto en la practica no es viable y es por eso que los equipos la tienen incorporada, entonces surge el dilema. ¿Cuándo se utiliza la resistencia Joule y en qué proporción? Si combinamos que con el mismo acumulador tenemos más duchas disponibles y que la proporción de energía renovable es muy superior. Deducimos que una instalación con Passive Shower tiene muchas más garantías de cumplir el CTE.

## Ahorro passive
Ahorros con la instalación de Passive Shower en vivienda |  |  | Instrucciones Hoja de cálculo
DATOS DEPARTIDA |  |  | Introducir datos sobre las celdas verdes | tipo | valor
Rendimiento del intercambiador. [%] | 40% |  | Las celdas en azul son leyendas | Electricidad | 1
DATOS DE ENERGÍA UTILIZADA |  |  | Las celdas grises son datos cálculados | Gas Natural | 2
Gramos de CO2 por Kwh eléctrico [g] | 399 |  | Las celdas amarillas son datos cálculados
Precio Euros por Kwh eléctrico. | 0.14103
Precio Euros por Kwh gas natural | 0.0585 |  | LEYENDA
Gas, ( fijo, finca,alquiler, mantenimiento) [E/mes] | 16.6164 |  | En este grafico se observan los ahorros económicos de la instalación de Passive Shower para caso de que la energía utilizada sea electricidad o gas natural. Hay tres datos para cada combustible: - Coste sin Passive Shower. - Coste con Passive Shower. - Ahorro conseguido. - Los datos a introducir son: - Rendimiento de Passive Shower. - Temperatura entrada agua de la red. - Numero de personas que utilizan la ducha. - Numero de duchas semanales por persona.
Impuestos IVA [%] | 21%
Impuestos electricidad [%] | 5%
DATOS AGUA ZONA
Temperatura entrada agua de la Red [ºC]. | 14
Temperatura agua ducha [ºC]. | 40
DATO DE UTILIZACIÓN
Nº Personas que se duchan. | 4
Duchas semanales por persona | 6
Litros de agua por ducha [l] | 60
AHORROS OBTENIDOS ANUALES CON ELECTRICIDAD
Kwh Utilizados. | 2270.0332
Kwh Ahorrados. | 908.0133
Kg de C02 Ahorrados. | 362.2973
Sin Passive Shower, Electricidad | 406.7501
Con Passive Shower, Electricidad | 245.3947
Euros ahorrados Passive Shower Electricidad | 161.3554
AHORROS OBTENIDOS ANUALES CON GAS NATURAL |  | Visitar la web para tener más información
Sin Passive Shower, gas natural | 401.9539
Con Passive Shower y Gas Natural | 337.6802 | Solicitar información
Euros ahorrados Passive Shower + Gas natural | 64.2737

## Ahorro hibridación
Ahorros con la instalación de Passive Shower en vivienda hibridada según CTE
DATOS DEPARTIDA |  | Instrucciones Hoja de cálculo
SPF BOMBA CALOR | 2.84 | Introducir datos sobre las celdas verdes
% AGUA UTILIZADA EN LA DUCHA | 85% | Las celdas en azul son leyendas
Gramos de CO2 por Kwh eléctrico [g] | 399 | Las celdas grises son datos cálculador
Rendimiento del intercambiador. [%] | 40% | Las celdas amarillas son datos cálculados
Precio Euros por Kwh eléctrico. | 0.14103
Impuestos IVA [%] | 21%
Impuestos electricidad [%] | 5%
DATOS AGUA ZONA
Temperatura entrada agua de la Red [ºC]. | 10
DATOS DE OCUPACIÓN
Numero de Habitaciones Vivienda | 1
Litros de agua caliente anuales a 60 ºC | 15330
AHORROS OBTENIDOS ANUALES
Kwh térmicos usados. | 891.2791
Kwh térmicos ahorrados Passive Shower. | 303.0349
Kwhe electricos consumidos vivienda. | 207.1282
Kwhe electricos ahorrados vivienda. | 684.1508
Kg de C02 Ahorrados. | 272.9762
DATOS ECONOMICOS ANUALES
Sin renovables | 159.7015
Aerotérmia | 56.2329
Hibridación | 37.1137
DATOS AHORROS ECONOMICOS ANUALES
Aerotérmia | 103.4686
Hibridación | 122.5878
PORCENTAJE DE ENERGÍAS RENOVABLE PARA CTE
Aerotérmia | 64.79%
Hibridación | 76.76%
Visitar la web para tener más información
Solicitar información
Habitaciones | Personas
1 | 1.5
1 | 1.5
2 | 3
3 | 4
4 | 5
5 | 6
6 | 6
7 | 7

## Energía disponible
Cálculo de energía disponible en acumulador y energía necesaria por ducha
DATOS ACUMULADOR ACS |  | Instrucciones Hoja de cálculo
Volumen acumulador | 100 | Introducir datos sobre las celdas verdes
Temperatura máxima acumulación, [de 55ºC a 90ºC] | 55 | Las celdas en azul son leyendas
DATOS DUCHA TIPO. |  | Las celdas grises son datos cálculador
Litros de agua de cada ducha. [ de 50 l a 65 l] | 55 | Las celdas amarillas son datos cálculados
Temperatura de uso ACS, [de 38º a 40ºC] | 38
DATOS AGUA POR ZONA Y FECHA
Temperatura entrada agua de la Red [ºC]. | 14
ENÉRGÍA DISPONIBLE Y ENERGÍA NECESARIA
Energía disponible en el acumulador. [kw] | 1.9767
Energía necesaria para cada ducha. [kw] | 1.5349
Nº DE DUCHAS INSTANTANEAS
Numero de ducha seguidas posibles | 1.2879
Cálculo de energía disponible en acumulador y energía necesaria por ducha
DATOS ACUMULADOR ACS
Rendimiento d Passive Shower | 40%
DATOS ACUMULADOR ACS
Volumen acumulador | 100 | LEYENDA
Temperatura máxima acumulación, [de 55ºC a 90ºC] | 55 | La energía disponible es la que un acumulador puede suministrar hasta quedarse a la temperatura de uso, a partir de ese momento el agua que proporciona será de temperatura inferior a la demandada. La energía necesaria para una ducha es la necesaria para calentar los litros de agua de la ducha desde la temperatura de entrada de la red hasta la temperatura de uso. Si existe instalado un Passive Shower energía se ve reducida proporcionalmente a rendimiento de Passive Shower. Las duchas disponibles son las duchas que puede dar un acumulador hasta que su temperatura baja de la temperatura de uso.
DATOS DUCHA TIPO.
Litros de agua de cada ducha. [ de 50 l a 65 l] | 55
Temperatura de uso ACS, [de 38º a 40ºC] | 38
DATOS AGUA POR ZONA Y FECHA
Temperatura entrada agua de la Red [ºC]. | 14
ENÉRGÍA DISPONIBLE Y ENERGÍA NECESARIA
Energía disponible en el acumulador. [kw] | 1.9767
Energía necesaria para cada ducha. [kw] | 0.92093
Nº DE DUCHAS INSTANTANEAS
Numero de ducha seguidas posibles | 2.1465
Visitar la web para tener más información
Solicitar información